招 标 文 件

项目编号：YCYZ2021FW002

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校消防维保项目

盐城幼儿师范高等专科学校

2021年5月19日

# 总  目  录

- 招标公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………5

- 合同条款及格式……………………………20

- 项目需求……………………………………26

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………43

第一章  招标公告

招标公告

项目概况

盐城幼儿师范高等专科学校消防维保项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html、盐城幼儿师范高等专科学校网获取招标文件，并于2021年6月10日09点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YCYZ2021FW002

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校消防维保项目

预算金额：600000元/年

采购需求：详见“项目需求”。

服务期限及服务地点：服务期：三年。

该项目采用1+1+1的方式，本项目合同一年一签，续签不能超过2次。续签根据上一年度考核情况，考核合格后，方可签订下一年度维保合同。合同金额不得变更。若服务未达到双方合同约定的考核标准，招标单位有权单方面终止合同。

服务地点：盐城幼儿师范高等专科学校(包含海洋路校区和学海路校区)。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
     (2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
     (4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
     (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有消防主管部门核发的《江苏省消防技术服务机构资质证书》（消防技术服务类别为：建筑消防设施维修保养）。

（2）项目负责人资质类别和等级：拟派入本项目的项目经理及驻校工作人员必须取得《建筑消防设施维修保养技术服务人员执业资格证书》。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文时间：

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：江苏政府采购网、盐城市政府采购网、盐城幼儿师范高等专科学校网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件。

售价：投标人递交投标文件时，须交纳文件工本费 300 元。
文件工本费的收取方式：现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2021年6月10日09点00分（北京时间）

地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

投标文件正本1份，副本4份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）使用部门联系人：谢老师，联系电话：0515-88571802。

采购部门联系人：蒋老师，联系电话：0515-89966103。

询价人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005

（二）询价技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。

技术咨询人：曹先生，联系电话：13770068551。

（三）对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与询价技术服务单位联系、答复。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在盐城幼儿师范高等专科学校网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

11.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备纸质投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 纸质投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1投标人应将纸质投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的纸质投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.2投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将纸质投标文件提交给招标人。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人工作人员、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人、代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。   (87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“盐城幼儿师范高等专科学校网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
  31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或代理机构有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

八、其他

36、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

盐城幼儿师范高等专科学校消防维保项目协议

委托方（以下简称甲方）：盐城幼儿师范高等专科学校

服务方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备委托乙方进行维修保养，达成如下协议条款，共同遵守。

一、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校消防维保项目

二、项目地点：盐城幼儿师范高等专科学校

三、委托范围和内容包括但不仅限于以下内容（甲方要了解维保的具体方式、方法；维保中，甲方要派人参予）：

（一）设施检测维修内容

1.检测维修范围:校区所有消防自动设施（室内外）及消防联动管网。

2.检测维修内容： 检查校内消防自动设施运行情况； 检查校内消防管道及增压稳压设施情况； 检查校内其它所有消防设施情况。

3.检测维修要求：定期提供消防设施检测结果详细报告、相关升级、维修费用预算清单。

（二）消防日常维保内容

1.消防维保范围：校区所有消防设施（室内外）及校内消防联动管网。

2.消防维保内容：1.火灾自动报警系统；2.自动喷淋给水系统；3.气体灭火装置；4.楼内消火栓给水系统；5.楼外消火栓给水系统；6.消防泵房系统；7.通风、机械排烟系统；8.防火分隔系统；9.应急照明及疏散指示系统；10.广播通信系统；11.消防监控系统；12.消防泵房设备。

（三）维保服务要求

1.火灾自动报警及联动系统

a、每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

b、每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

c、每月检查探测点的显示，联动程序。

d、每月检查备用电源的充放电功能。

e、每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验。

f、每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录。

g、每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常。

h、每月检查本系统的值班记录，同物业管理部门消防值班人员共同做好维护保养的记录。

i、每月检查声光报警器（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确。

j、每年检查下列功能：

① 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

② 试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

③ 自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。

④ 对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试。

⑤ 对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。

⑥ 综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

2.自动喷淋灭火、消火栓灭火系统、消防泵房系统

a、每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态。

b、每季度检查功能：

① 启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况。

② 试验远距离启动泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

③ 末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

3.气体灭火系统

a、电源是否正常。

b、标志是否设置完好。

c、储存容器的工作压力是否不小于15MPA。

d、二氧化碳的充装量是否达到90％。

e、防护区有无改变，火灾声光报警器是否正常。

f、防护区内有无满足30秒内该区人员疏散完毕的通道和出口。

g、火灾事故照明和疏散指示标志是否状态良好。

h、防火门是否向疏散方向开启；并能自动关闭，任何情况下均能打开。

i、手动操作装置是否设在防护区外便于操作的地方。

j、自动控制、移动控制和机械应急操作是否适当。

k、值班管理员是否熟知应急操作按钮的操作方法。

l、配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。

4.通风、排烟系统

a、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

b、每年检查下列功能：

① 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

② 试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

③ 试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

5. 防火分隔系统

a、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

b、每年度检查下列功能：

① 试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

② 用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

6.应急照明、疏散指示系统

a、每月抽检安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确。发现和告知指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

b、每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

7. 消防通讯、事故广播系统

a、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

b、每年度检查下列功能：

① 试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

② 试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

③ 试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

8.移动灭火器材

a、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

b、每年度检查灭火器压力、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

9.其他

a、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。

b、每年度检查下列功能：

① 试验消防电梯的紧急迫降功能。

② 试验消防电源的切换功能。

③ 切断非消防电源功能。

（四）每年配合招标人组织消防演练两次（提供技术支持）

（五）维护保养中零配件乙方免费提供项目

1.探头底座；2.手动报警按钮底座；3.消火栓按钮底座；4.模块底座；5.损坏的喷淋头；6.电工胶布；7.生料带；8.号码管；9.黄蜡管；10.铅封（灭火移动器材）；11.阀芯（灭火移动器材）；12.压力表（灭火移动器材）；13.密封圈（灭火移动器材）；14.喷嘴（灭火移动器材）；15.固定螺丝（探头底座）；16.探头清洗；17.橡胶垫片；18.螺丝；19.螺母；20.平垫片；21.弹簧垫片；22.白厚漆；23.黄油；24.麻丝；25.砂纸；26.砂条；27.开口销；28.自攻螺丝（标志灯固定）；29.应急灯灯泡；30.消火栓密封圈；31.卡箍件密封圈；32.水泵接合器密封圈；33.大楼末端试水压力表；34.手动报警按钮玻璃；35.消火栓按钮玻璃；36.电话手柄插头；37.电话分机插头；38.电话分机插孔；39.各类相关档案资料和标识。

合同履行期间，因更换设备与系统软件不匹配的，中标人免费提供升级软件。

（六）设施配件更换非免费项目费用确定办法

消防系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的中标人应负责维修，免费项目内容以内的零配件中标人应免费更换，免费项目以外需要更换的材料，中标人应及时向招标人书面说明情况，由双方共同论证确定，价格须由双方共同考察市场确定，待招标人认可后方可实施，材料费由招标人承担。所有更新的材料设备为国家定点企业的合格产品，并提供产品质量认证证书，合格证书等，所更换的设备与原系统所使用的设备一致，且提供一年的质保期，所有材料要求以旧换新。

（七）服务响应承诺

1.中标人应提供每天24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在招标人通知中标人后，中标人应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场对问题进行解决。设施检测需提前3天告知招标方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

2.中标人应该为招标人建立消防系统设施运行使用档案，需派一名项目经理负责维保工作，每周与保卫处至少会商一次工作；派三名从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员每天驻校进行消防设施巡查、设备维护保养，保证实施完好，设备正常运行。每学期中标人与招标人共同进行至少一次系统的全面检查，任何缺陷由中标人负责维护。其中属于乙方免费提供项目的由乙方全额负责相关费用；不属于乙方免费提供项目的甲方只负责相关器材采购费用，其它费用由乙方负责。在修理后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给招标人，报告一式两份。

3.中标人应该配合招标人做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

四、双方义务和责任：

甲方：

1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料。如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款现象，除按《经济合同法》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，其间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

3、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路：移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。如甲方将消防改造或其它维保内工作交于第三方施工，由此发生的一切责任乙方不再承担。

4、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。甲方有权检查设备的保养情况，对不合格的保养项目有权提出整改要求：甲方人员有权制止乙方违章作业。

乙方：

乙方承接消防系统的维护保养任务后，要全面了解掌握全校区域内的消防系统。对消防系统做到精心维护，科学检修。维修保养质量必须符合经双方核实的竣工图纸的要求，确保正常运行，并且符合消防规范的要求。

1、协议生效15天内乙方负责对甲方所有消防值班人员进行一次培训。消防值班人员如有变动，乙方随时派专业技术人员进行培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等，使每位值班人员可以正确和熟练操作设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法。

2、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检，同时对工程范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作后，分别由双方负责人签字交甲方存档。（年检和季检的当月不再月检）。

3、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做出维护报告书，经由甲方现场负责人签字后交甲方存档。在不定期巡检期间，若甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由乙方负责。

4、乙方工作人员在工作时，应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小，应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

5、消防设备在使用过程中如有非人为损坏由乙方负责维修，乙方接到甲方的维修通知，应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场对问题进行解决。如故障在规定时间内不能处理，乙方应将预计完成时间书面告知甲方，并采取各种应急措施，保持系统正常运行。如遇机件无法修复之前提下，乙方有义务向甲方提供零配件（费用由甲方承担），或联络原设备制造商报价，经甲方批准后负责监理修复。

6、发现并提出消防隐患，及时向甲方提出书面整改意见（加因甲方对乙方提出意见，不予采纳，由此造成的事故责任及消防罚款由甲方承担）。

7、乙方应该配合招标人做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

如因乙方维护不到位，造成消防事故，由此造成的所有责任及损失均由乙方承担。

五、维修费用及其付款结算办法：

1、经公开招标，该项目每年的维修保养费    万元（大写      万元整）。服务期1年。

2、维保费用及支付方式： 维修保养费按季度进行结算，在乙方按时、按质、按考核标准完成甲方所要求的前提下，下一季度上旬，结清上一季度的消防维保费用，乙方需向甲方提供正规发票。

六、协议起止日期：

1、本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为     年   月   日至     年    月    日。

2、为保证消防设备安全运行、持续性，该项目采用1+1+1的方式，本项目合同一年一签，续签不能超过2次。续签根据上一年度考核情况，考核合格后，方可签订下一年度维保合同。合同金额不得变更。若服务未达到双方合同约定的考核标准，招标单位有权单方面终止合同。

七、其它：

1、甲方现场负责人为：          ，乙方现场负责人为：       ，如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

2、乙方应在签定本合同前向甲方缴纳履约保证金：          万元。（每年的维修保养费的10%）

3、附《盐城幼儿师范高等专科学校消防维保服务外包考核办法》

4、违约责任

4.1 乙方因未按盐城幼儿师范高等专科学校消防维保服务外包考核办法或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

本合同一式捌份，盖章后生效，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等效力。

甲方：                            乙方：

法人代表：                        法人代表：

委托代理人：                      委托代理人：

维护联系人：                      维护联系人：

电话：                            电话：

年   月     日                    年   月    日

# 附：《盐城幼儿师范高等专科学校消防维保服务外包考核办法》

盐城幼儿师范高等专科学校消防维保服务外包考核办法

一、考核目的

1.保障消防系统的正常运行，提高设备的稳定性。

2.强化维保服务单位责任意识，提高人员工作积极主动性，全面提升维保服务水平和工作效率。

3.建立消防系统维保质量评价体系，为维保服务项目考核和延续提供依据。

二、考核对象

消防维保服务单位

三、考核数据采集方式及运用

1.定期检查：学校职能部门以提前通知的方式，每周对消防维保服务情况进行抽查1次，每月对消防维保服务情况进行全面检查1次，采集检查数据，对查出的问题对照本考核办法拿出初的处理意见。（计4次检查）

2.不定期检查：学校职能部门以突击检查的方式每月对消防维保服务情况进行抽查1～2次，采集检查数据，对查出的问题对照本考核办法拿出初的处理意见。

3.消防部门检查：消防部门来校检查的情况中与消防维保相关的内容作为考核数据采集的重要来源。

4.形成检查报告：学校职能部门依据上述1～3的检查情况，形成书面检查报告。并依此考核发放消防维保服务费用，同时作为服务到期后项目考核依据。

四、考核内容及处理意见

1.台账资料。台账资料项目不全，每缺1项扣除维保服务费1000元，扣考核积分3分；项目内容填写不完整不及时，扣除维保服务费100～500元，扣考核积分1～2分。再次检查时仍未完善的，则双倍扣除维保服务费和考核积分。

2.设备标识。每缺1个扣除维保服务费50元。再次检查时仍未完善的，扣除维保服务费100元，扣考核积分1分。

3.设施设备。保养不及时，每次扣除维保服务费3000元，扣考核积分10分。维护不及时，每次扣除维保服务费6000元，扣考核积分20分。造成事故的，维保单位承担全部责任和损失。同时学校有权解除合同。

4.消防联动。未按合同约定实施月度、季度、年度消防联动的，视情况每次扣除维保服务费10000～20000元，扣考核积分10～20分。

5.消防部门检查。消防部门检查发现的属于维保服务方面的问题，维保单位应全部承担。若因此学校受到消防部门处罚的，学校将以处罚金额的1.5倍扣除维保服务费，同时扣除考核积分10～30分。

6.管理人员。管理人员未按合同配备的，每人每次扣除维保服务费5000元，扣考核积分5分；人员变动未书面报告并征得学校同意的，每人每次扣除维保服务费500元，扣考核积分1分；管理人员未及时到岗的，每人次扣除维保服务费100～200元，扣考核积分1分。造成事故的，维保单位承担全部责任和损失。同时学校有权解除合同。

7.其它情形。未能按照合同履约的其它情形，学校职能部门有权进行考核并酌情扣除维保服务费和考核积分。因维保单位服务不到位造成事故和损失的，维保单位承担全部责任和损失。同时学校有权解除合同。

五、项目考核积分及运用

1.考核积分。服务期满，项目考核积分满分为100分。

2.考核结果。服务期满，项目考核实际得分大于等于85分，且学校没有受到消防处罚和没有消防责任事故的，考核结果为优秀；项目考核实际得分大于等于70分，且学校没有受到消防处罚和没有消防责任事故的，考核结果为合格；其它情形，考核结果为不合格。

3.结果运用。考核结果为优秀或合格的，在下一轮招标中同等条件下可优先考虑；考核结果为不合格的，在下一轮招标中以附减5分的形式参与评标。

六、其它事项

本考核办法解释权归学校职能部门，即安全保卫处。

盐城幼儿师范高等专科学校

2021年5月

# 第四章 项目需求

第一部分   总体概述

# 校区坐落位置：盐城市职教园区（盐城市海洋路28号、学海路28号）。学校现有海洋路、学海路两个校区，校园面积1100多亩，建筑面积20多万平米，师生员工约11000人，现有1个消防控制室。

我校基本楼宇分为教学楼、行政楼、综合楼、图文中心、学生餐厅、艺术中心、学生公寓、科技中心等建筑，设置了包括但不仅限于火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、防火卷帘门、消防应急疏散指示系统、消防泵房等设备。

| 校区 | 楼宇 | 消 防 设 施 概 况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海 洋 路 校 区 | 一号教学楼 | 消火栓部分：消火栓35/水带35/枪头35/灭火器60/疏散指示灯68/应急照明灯1/防火门9 |  |
|  | 二号教学楼 | 消火栓部分：消火栓35/水带35/枪头35/灭火器60/疏散指示灯68/应急照明灯1/防火门9 |  |
|  | 三号教学楼 | 消火栓部分：消火栓35/水带35/枪头35/灭火器60/疏散指示灯68/应急照明灯1/防火门9 |  |
|  | 科技楼 | 消火栓部分：消火栓20/水带20/枪头20/灭火器80/疏散指示灯22/应急照明灯24/防火门12 |  |
|  | 艺术楼及剧场 | 消火栓部分：消火栓80/水带80/枪头80/灭火器160/疏散指示灯86/应急照明灯56/防火门 |  |
|  | 图文信息中心 | 消火栓部分：消火栓68/水带68/枪头68/灭火器138/稳压给水设备1；喷淋部分：报警装置2/水流指示器12/末端试水装置12/压力仪表3/稳压给水设备1；消防电部分：烟感323/温感43/消报67/手动报警26/声光报警25/消防电话3/消防广播50/楼层显示器12；防火门监控：门磁开关43/报警联运一体机1；防排烟：轴流通风机4 救援窗标识：38；防火门：木质防火门68/防火卷帘门14；消防电梯配电箱1；应急照明：安全出口指示灯88/疏散指示灯43/双头应急灯150 消控室：液位计2/36V集中电源1/城市联网主机1/CRT显示器1/电气火灾报警器1/防火门监控主机2； |  |
|  | 生活服务中心 | 消火栓部分：消火栓50/水带50/枪头50/灭火器140/疏散指示灯106/应急照明灯112/防火门15 |  |
|  | 体育看台 | 灭火器6 |  |
|  | 一、二号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓80/水带80/枪头80/灭火器160/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门25 |  |
|  | 三号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯36/应急照明灯28/防火门14 |  |
|  | 四、五号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓80/水带80/枪头80/灭火器160/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门25 |  |
|  | 六号公寓楼 | 消火栓部分：消火栓90/水带90/枪头90/灭火器180/疏散指示灯68/应急照明灯56 |  |
|  | 配电房 | 二氧化碳灭火器8/应急照明灯2 |  |
|  | 其它 | 消防泵房/消控室/微型消防站/室外消火栓/大门值班室灭火器等 |  |
| 学 海 路 校 区 | 一号教学楼 | 消火栓部分：消火栓50/水带50/枪头50/灭火器100/疏散指示灯56//防火门 |  |
|  | 二号教学楼 | 消火栓部分：消火栓40/水带40/枪头40/灭火器80/疏散指示灯62/应急照明灯46/防火门 |  |
|  | 图文行政楼 | 显示盘10/声光报警12/手报60/烟感190/消火栓60/水带60/枪头60/灭火器120/喷淋头110/防火卷帘门5/防排烟系统/疏散指示灯78/应急照明灯82/防火门15 |  |
|  | 生活服务中心 | 消火栓部分：消火栓37/水带37/枪头37/灭火器85/疏散指示灯34/应急照明灯28/防火门40 |  |
|  | 一号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门12 |  |
|  | 二号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门12 |  |
|  | 三号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门12 |  |
|  | 四号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门11 |  |
|  | 五号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门12 |  |
|  | 六号宿舍楼 | 消火栓部分：消火栓25/水带25/枪头25/灭火器50/疏散指示灯32/应急照明灯30/防火门12 |  |
|  | 体育看台 | 灭火器8个 |  |
|  | 建工实验 实训中心 | 消火栓部分：消火栓20/水带20/枪头20/灭火器40/疏散指示灯38/应急照明灯29 |  |
|  | 民宅小楼 | 灭火器6个 |  |
|  | 配电房 | 二氧化碳灭火器4个 |  |
|  | 后勤仓库 | 灭火器6个 |  |
|  | 其它 | 消防泵房/室外消火栓/大门值班室灭火器等 |  |

以上统计数据仅作参考。各楼宇及室外消防设施以现场实际配备为准。

预算价约 60万元/年；投标人的投标报价不得超过预算价。

# 第二部分  维护保养内容

（一）设施检测维修内容

1、检测维修范围: 校区所有消防自动设施（室内外）及消防联动管网。

2、检测维修内容：检查校内消防自动设施运行情况；检查校内消防管道及增压稳压设施情况；检查校内其它所有消防设施情况。

3、检测维修要求：定期提供消防设施检测结果详细报告、相关升级、维修费用预算清单。

（二）消防日常维保内容

1、消防维保范围：校区所有消防设施（室内外）及校内消防联动管网。

2、消防维保内容：

1.消防供配电设施；

2.火灾自动报警系统；

3.自动喷淋给水系统；

4.楼内消火栓（消防炮）给水系统；

5.楼外消火栓给水系统；

6.消防泵房系统；

7.通风、机械排烟系统；

8.防火分隔系统；

9.应急照明及疏散指示系统；

10.广播通信系统；

11.消防监控系统；

12.消防泵房设备等校内消防设施设备。

13.相关标识及台账资料。

特别说明：维护保养内容包括但不仅限于上述（一）、（二）的内容。

（三）维保服务要求

1.火灾自动报警及联动系统

a、每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

b、每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

c、每月检查探测点的显示，联动程序。

d、每月检查备用电源的充放电功能。

e、每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验。

f、每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录。

g、每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常。

h、每月检查本系统的值班记录，同物业管理部门消防值班人员共同做好维护保养的记录。

i、每月检查声光报警器（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确。

j、每年检查下列功能：

① 采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

② 试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

③ 自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。

④ 对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试。

⑤ 对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。

⑥ 综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

2.自动喷淋灭火、消火栓灭火系统、消防泵房系统

a、每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态。

b、每季度检查功能：

① 启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况。

② 试验远距离启动泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

③ 末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

3.通风、排烟系统

a、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

b、每年检查下列功能：

① 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

② 试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

③ 试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

4. 防火分隔系统

a、每月检查防火门、防火卷帘门有无损坏，周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

b、每年度检查下列功能：

① 试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

② 用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

5.应急照明、疏散指示系统

a、每月抽检安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确。发现和告知指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

b、每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

6. 消防通讯、事故广播系统

a、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

b、每年度检查下列功能：

① 试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

② 试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

③ 试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

7.移动灭火器材

a、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

b、每年度检查灭火器压力、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

8.其他

a、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。

b、每年度检查下列功能：

① 试验消防电梯的紧急迫降功能。

② 试验消防电源的切换功能。

③ 切断非消防电源功能。

（四）每年配合招标人组织应急疏散演练及消防灭火演练（两个校区各两次）（提供技术和器材支持）

（五）维护保养中零配件免费项目

1.探头底座；2.手动报警按钮底座；3.消火栓按钮底座；4.模块底座；5.损坏的喷淋头；6.电工胶布；7.生料带；8.号码管；9.黄蜡管；10.铅封（灭火移动器材）；11.阀芯（灭火移动器材）；12.压力表（灭火移动器材）；13.密封圈（灭火移动器材）；14.喷嘴（灭火移动器材）；15.固定螺丝（探头底座）；16.探头清洗；17.橡胶垫片；18.螺丝；19.螺母；20.平垫片；21.弹簧垫片；22.白厚漆；23.黄油；24.麻丝；25.砂纸；26.砂条；27.开口销；28.自攻螺丝（标志灯固定）；29.应急灯灯泡；30.消火栓密封圈；31.卡箍件密封圈；32.水泵接合器密封圈；33.大楼末端试水压力表；34.手动报警按钮玻璃；35.消火栓按钮玻璃；36.电话手柄插头；37.电话分机插头；38.电话分机插孔；39.各类相关档案资料和标识。

合同履行期间，因更换设备与系统软件不匹配的，中标人免费提供升级软件。（六）设施配件更换非免费项目费用确定办法。

消防系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的中标人应负责维修，免费项目内容以内的零配件中标人应免费更换，免费项目以外需要更换的材料，中标人应及时向招标人书面说明情况，由双方共同论证确定，价格须由双方共同考察市场确定，待招标人认可后方可实施，材料费由招标人承担。所有更新的材料设备为国家定点企业的合格产品，并提供产品质量认证证书，合格证书等，所更换的设备与原系统所使用的设备一致，且提供一年的质保期，所有材料要求以旧换新。

（七）服务相应承诺

1.中标人应提供每天24小时不间断的电话支持服务。若系统有任何异常情况，在招标人通知中标人后，中标人应在15分钟内做出响应，在1小时内赶到现场对问题进行解决。设施检测需提前3天告知招标方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

2.中标人应该为招标人建立消防系统设施运行使用档案。每天有四名从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员（至少有一人具备注册消防工程师或消防设施操作员中级职称，其他三人至少具备消防设施操作员初级职称）进驻学校，其中三人在消控室值班值守，并完善相关台账资料；一人每天驻校进行消防设施巡查、设备维护保养，保证实施完好，设备正常运行。每日巡查的人员中，要有一位注册消防工程师或消防设施操作员中级职称以上人员（需提供资质证书复印件）经常性地巡查校园（两到三次每周）。每学期中标人与招标人共同进行至少一次系统的全面检查，任何缺陷由中标人负责维护。其中属于乙方免费提供项目的由乙方全额负责相关费用；不属于乙方免费提供项目的甲方只负责相关器材采购费用，其它费用由乙方负责。在修理后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给招标人，报告一式两份。

3.中标人应该配合招标人做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

# 第三部分  强调说明

一、投标单位在投标时，必须提供本项目驻校维保的四名工作人员资质证明及缴纳社保的相关材料。

二、中标人应该为招标人建立消防系统设施运行使用档案。需在消控值班人员中指定其中一名工作人员为项目负责人，负责本项目的全面维保工作，每周与安保处至少会商一次工作；三名从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员和物业公司配备的三名具有消防资质的保安合理排班，每天进行消防设施巡查、设备维护保养，保证实施完好，设备正常运行。

三、本项目合同一年一签，续签不能超过2次。续签根据上一年度考核情况，考核合格后，方可签订下一年度维保合同。

技术咨询费

本项目技术咨询费3000.00元，各响应供应在报价中综合考虑，不单独列项，由中标单位中标后签订合同前直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司（无据）

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

评审内容

一、投标报价（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 （该结果四舍五入，保留两位小数）

二、项目实施方案（51分）

评标委员会对投标人的项目实施方案方案进行独立评审。 1、对本项目的认识、服务定位、管理理念及整体设想（15分） 由评委根据投标文件相关内容的合理性、科学性、创造性及可操作性等进行评审，内容完整的得基本分为14分，加分区间为0-1分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容的本项不得分。 2、具体的服务方案、运作流程、突发事件的处理预案（15分） 由评委根据投标文件中有关消防维保、预算管理等方面阐述的合理性、科学性、全面性及可操作性等进行评审，基本分为14分，加分区间为0-1分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容的本项不得分。 3、岗位工作职责、管理规章制度、进场方案(15分) 由评委根据投标文件相关内容的合理性、科学性、全面性及可操作性等进行评审，基本分为14分，加分区间为0-1分，以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容的本项不得分。 4、服务能力与售后(6分) 4.1、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺，基本分为2分，加分区间为0-1分；（本项最高3分） 4.2、维护时提供备件及备用设备、材料支持方案，基本分为2分，加分区间为0-1分；（本项最高3分） 注：以0.1分为一个计分单位，未提供本项内容的本项不得分。

三、业绩（16分）

自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过高校或中等专科学校消防维修保养服务业绩，提供一份业绩合同得2分，每多提供一份业绩合同加2分。此项最高得16分。（需提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分）

四、项目组人员配备（3分）

1、投标人拟派本项目的项目组成员具有中级技能及以上等级的消防行业特有工种职业资格得1分，本项最多得3分，且人员不重复计分（投标时需提供职称证书复印件加盖单位公章的，未提供不得分）。

三、定标方法：

1、评标委员会按照有效投标人报价得分由高到低推荐前三名为中标候选人，招标人根据评标委员会的书面报告和推荐的中标候选人，依法确定中标人。投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，比较小数点后第三位值大小，得分高的排名靠前，若第三位仍相同的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序；如投标报价仍相同的，由评标委员会抽签确定排序。
    2、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，当场确定排名第一的中标候选人为最终中标人。
    3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。
    4、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

四、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 投标人具有消防主管部门核发的《江苏省消防技术服务机构资质证书》（消防技术服务类别为：建筑消防设施维修保养）。

文件7 项目负责人资质类别和等级：拟派入本项目的项目经理及驻校工作人员必须取得《建筑消防设施维修保养技术服务人员执业资格证书》。

文件8 法人授权书

文件9  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：     年    月    日

法人授权书

本授权书声明：                       （供应商名称）授权         （被授权人的姓名）为我方就YCYZ-        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的           号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | YCYZ - 号（分包 ） |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价（元/年）：（大写） ，小写： |  |
| 项目服务期限： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

供应商名称（公章）：

日期：       年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

七、技术参数响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、技术方案、服务承诺、培训承诺等