竞争性谈判采购文件

项目编号：2018011

项目名称：南北校区电力增容设计服务项目

盐城幼儿师范高等专科学校

2018年10月

# 总  目  录

- 竞争性谈判采购公告 …………………… 3

- 谈判采购须知 …………………………… 11

- 合同条款及格式  …………………………23

- 竞争性谈判采购响应文件格式  …………41

第一章   竞争性谈判采购公告

根据盐城市财政局下达的政府采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校现就南北校区电力增容设计服务项目进行竞争性谈判，诚邀符合相关资格条件的谈判供应商前来参加竞争性谈判。

一、项目编号：2018011

二、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容设计服务项目

三、项目简要说明

（一）、建设地点：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区内。

（二）、工程规模：本项目采购控制价为（人民币）：19万元。谈判供应商的报价不得超过采购控制价。

（三）、工期要求：10个日历天，竞争性谈判结果公示结束后一日内签订合同，合同签订日的次日作为工期开始日。

（四）、质量要求：确保设计图纸通过供电公司审查并盖章认可，施工图达到相关设计标准和要求的同时，其设计效果达到招标人要求经济、实效，工程造价指标合理、科学。

（五）、发包范围：根据学校事业发展需要，本着改善在校学生学习、生活条件，为教育教学和生活服务提供保障，我校南北校区急需进行电力增容。学校新增负荷主要用于2062间学生宿舍新增空调、空气能热水器、全校开水系统、食堂空调及保温系统、北校区两个市重点工程（附属幼儿园、综合训练馆）等。

北校区在原有1975KVA容量基础上，新增6340KVA的容量，增容后总容量为8315KVA。外接电源线路按远景一次建设到位，北校区校园内增容计划分两个阶段，第一阶段是外部电源接入北校区的同时，校园内部新增的1台1250KVA变压器和2台1600KVA变压器立即投入运行，为学生宿舍新增空调、空气能热水器以及食堂等供电。第二阶段是增容3台630KVA变压器，一台用于图文信息中心，另两台用于综合训练馆和附属幼儿园两个市重点工程，预计2019年实施。同时，为我校北校区提供双电源，全容量备用，确保用电可靠性得到保障。

南校区在原有2665KVA容量的基础上，新增3875KVA的容量，增容后总容量为6540KVA，外接电源线路按远景一次建设到位，南校区校园内的增容实施计划分两个阶段，第一阶段是外部电源接入南校区的同时，立即将原有2台630KVA变压器更换为2台2000KVA变压器，原125KVA变压器更换为630KVA变压器，为学生宿舍新增空调、空气能热水器以及食堂等供电。第二阶段新增1台630KVA变压器，用于新建项目，预计2022年实施。同时，为我校南校区提供双电源，全容量备用，确保用电可靠性得到保障。

具体工作量及要求详见《南北校区电力增容设计服务项目竞争性谈判采购文件》内容为准，采购人保留对上述设计内容及范围适当调整的权利。

盐城幼儿师范高等专科学校北校区:

1、电源接入方案

电源接入方案：由不同110KV变电站各新出一回线路（与盐城幼儿师范高等专科学校南校区公用），经环网柜备用开关至用户配电室供电。

接入工程施工范围：无接入。

2、受电工程方案

负荷性质：二类负荷。

供电方式：双电源供电。

变电所及变压器配置：新设二进八出开关站（带变压器）一座，设主备供进线隔离柜，所变柜、计量柜，总柜各一台，出线柜八台，设置1250KVA变压器一台，预留630KVA变压器及土建位置，拆除原1#配电室，由开关站新出三回电缆线路经高压分线箱，向原变压器供电。新设2#配电室配置2*1600KVA，设置进线隔离柜，母设柜，总柜，出线柜两台。低压配电柜根据需求配置。

电器主接线：开关站10KV采用单母线分段带联络方式接线。2#配电室10KV采用单母线方式接线。

保护：配置直流微机保护，具备速断、电流、温度保护等。

主设备选择：变压器选用10/0.4KV节能型干式变压器。

计量方式：高供高计，设置在用户开关站进线计量柜。配发三相三线1.5/6A智能电表两

只；主备供TA：500/5A，0.2S级，TV：10/0.1KV,0.2级。

资产（责任）分界点划分：设在环网柜出线开关出线间隔处。

其他：新设配变400KV母线须安装具备过零自动投切带分相补偿功能的无功补偿装置，混合补偿总容量为变压器容量的30%，分相补偿容量不低于混合补偿总容量的40%。

盐城幼儿师范高等专科学校南校区:

1、电源接入方案

电源接入方案：由不同110KV变电站各新出一回线路（盐城幼儿师范高等专科学校北校区公用线路），经环网柜备用开关至用户配电室供电。

2、受电工程方案

负荷性质：二类负荷。

供电方式：双电源供电。

变电所及变压器配置：1#配电室现配置30KVA所用变+1250KVA，将125KVA变压器更换为630KVA变压器一台，将1#配电室电气主接线方式调整为单母线分段带联络方式接线，新增高压联络柜一台，将1#配电室电气主接线方式调整为单母线分段带联络方式接线，新增高压联络柜一台，备供新增进线隔离柜，计量柜，总柜、母设柜、出线柜各一台。预留后期增容一路高压出线柜。2#配电室现配置2*630KVA，更换为2*2000KVA，2#配电室高压柜拆除，设置进线隔离柜，母设柜，总柜，出线柜两台。低压配电柜根据需求配置。

电气主接线：1#配电室10KV采用单母线分段带联络方式接线；400V采用单母线分段带联络接线。2#配电室10KV采用单母线方式接线。

保护：配置直流微机保护，具备速断、电流、温度保护等。

主设备选择：变压器选用10/0.4KV节能型干式变压器。

计量方式：高供高计，设置在用户配电室进线计量柜。配发三相三线1.5/6A智能电表两

只；主备供TA：400/5A，0.2S级，TV：10/0.1KV,0.2级。

资产（责任）分界点划分：设在环网柜出线开关出线间隔处。

其他：新设配变400KV母线须安装具备过零自动投切带分相补偿功能的无功补偿装置，混合补偿总容量为变压器容量的30%，分相补偿容量不低于混合补偿总容量的40%。

- 、承包方式：包工包料。特别提醒：采购人仅提供现状条件并附南北校区供电现状分布图及平面图，具体设计工作内容以现场实际状况及建设要求进行设计。

- 、谈判供应商自行现场踏勘，在谈判时充分考虑。采购人不提供任何劳务、服务。

（八）、工程款支付：设计通过供电公司审核并盖章后付至设计总费用的 40%，一期施工结束并验收合格再付设计费总额的40%，审计结束后付至设计费用剩余的 20%（履约保证金，在招标项目基本完工，相关部门验收合格后经招标人同意后予以退还）。付款前提供符合发包人要求的不少于本次付款金额的增值税专用发票及财务收据。

四、谈判供应商资格条件

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料。

1、投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级及以上设计资质的独立法人。

2、投标人必须在《江苏省盐城地区 2018 年年度扩接入工程-设计预选承包商（供应商、服务商）名录》中。

3、设计负责人资格要求：具有注册电气工程师资格或电气类专业的中级及以上技术职称（职称证书未明确专业的，须同时提供学历证书，以学历证书为准）。

4、投标人均须保证拟派的设计负责人为投标人的正式职工，必须提供投标人所在地社保部门出具的至少包含 2018年4月—2018年9月连续6个月设计负责人在投标人单位参保缴费清单。如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间；投标人也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和参保缴费证明查询途径（以上参保证明需单独出具，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）。事业单位不需提供上述所需资料，但需提供人社部门出具的该单位及项目组人员事业性质证明。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7、本次招标不接受联合体投标。

8、符合相关法律、法规规定的其他要求。

五、采购文件提供信息

本谈判采购文件公告期限：自谈判公告在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起3个工作日。本谈判采购文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

谈判供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

六、报名及采购文件获取

1、信息获取： 本次采购文件和相关的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的更正公告信息。谈判供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2、报名时间：2018年10月12日— 10月17日(工作日)，上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。

3、报名地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼三楼后勤管理处（基建办）。

4、报名要求：谈判供应商代表须携带本人身份证原件；投标人须携带具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级及以上设计资质的独立法人的原件资料核查；投标人需提供《江苏省盐城地区 2018 年年度扩接入工程-设计预选承包商（供应商、服务商）名录》原件资料核查。

5、报名确认：谈判供应商代表填写《报名登记表》，收取相关复印件归档。【报名的谈判供应商资质的正式审核以竞争性谈判中谈判小组的结论为准。】

逾期报名或未按上述规定报名的，一律视为无效报名。未按上述要求进行报名的，一律不得参与下一阶段竞争性谈判活动。

七、竞争性谈判采购响应文件接收信息

接收时间：2018年10月18日14：30-15：00

接收地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼三楼后勤管理处（基建办）会议室。

八、开标有关信息

开标时间：2018年10月 18日15：00

开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼三楼后勤管理处（基建办）会议室。

九、本次谈判采购联系事项

（一）采购人联系人：王老师 ，联系电话：13851064478

采购人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005；

（二）采购技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。

技术咨询人：曹致明，联系电话：13770068551

十、本次谈判采购响应文件制作份数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

十一、本次谈判保证金要求

1、本次谈判保证金金额为人民币壹万元整。

2、谈判保证金必须在谈判采购响应文件提交截止期前与谈判采购文件一起送达谈判采购响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

3、谈判保证金必须为现金，单独密封，谈判供应商应注明谈判商名称及投标标段名称。

4、对于未按要求提交谈判保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

### 盐城幼儿师范高等专科学校

### 2018年10月12日

盐城幼儿师范高等专科学校南、北校区现有用电情况现状

一、北校区供电现状

| 位置 | 建筑物名称 | 变压器容量（KVA） |
| --- | --- | --- |
| 1号配电房 2号宿舍楼内 | 1号宿舍楼 | 630（高教线） |
|  | 2号宿舍楼 |  |
|  | 3号宿舍楼 |  |
|  | 4号宿舍楼 |  |
|  | 5号宿舍楼 |  |
|  | 6号宿舍 |  |
|  | 西艺术楼、食堂 |  |
| 2号配电房西艺术楼东侧地下室内 | 东艺术楼 | 500（高教线） |
|  | 鲁艺剧场 |  |
|  | 图文信息中心 |  |
| 3号配电房 2号学楼北楼 | 1号教学楼 | 500（高教线） |
|  | 2号教学楼 |  |
|  | 3号教学楼 |  |
| 4号配电房科技楼西分线箱 | 科技楼 | 315（高教线） |
| 10KVA高压室食堂楼北侧 | 开闭所 | 30（高教线） |
| 合计 |  | 1975（KVA） |

二、南校区供电现状

| 位置 | 建筑物名称 | 变压器容量（KVA） |
| --- | --- | --- |
| 1号配电房 | 1号教学楼 | 1250（盐渎线） |
|  | 2号教学楼 |  |
|  | 东大门 |  |
|  | 南大门 |  |
|  | 图文行政楼 |  |
|  | 室外路灯 |  |
| 1号配电房 | 消防泵房 | 125（高教线） |
| 1号配电房 | 所变 | 30（盐渎线） |
| 2号配电房 | 1号宿舍楼 | 630（盐渎线） |
|  | 2号宿舍楼 |  |
|  | 食堂 |  |
|  | 看台 |  |
|  | 实训中心 |  |
|  | 室外路灯 |  |
| 2号配电房 | 3号宿舍楼 | 630（盐渎线） |
|  | 4号宿舍楼 |  |
|  | 5号宿舍楼 |  |
|  | 6号宿舍楼 |  |
| 合计 |  | 2665（KVA） |

## 第二章  谈判采购须知

# （参加竞争性谈判采购的供应商以下简称“谈判供应商”）

### 一、总则

#### 1、适用范围

#### 1.1 本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判采购文件）仅适用此项目。

#### 2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式，投标设计费（含扩初设计、施工图设计）采取“固定总价”报价方式（含税金等所有费用），中标后总价不得调整。投标人应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入单价报价中。

#### 3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判采购文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判采购文件实质性要求和条件的规定。

#### 4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2谈判组织费：本项目谈判组织费4000.00元，各谈判供应商在报价中综合考虑，不单独列项，由中标供应商中标后直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司（无票据）。

#### 5、谈判采购文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本谈判采购文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

#### 6、谈判采购文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判采购文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布书面更正公告形式通知所有获取谈判采购文件的供应商。不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2凡在规定时间内未对本次竞争性谈判提出书面质疑的谈判供应商，采购人视为对竞争性谈判采购文件无异议或认可解释权属采购人【可认定其所报配置型号或施工工艺为可能存在情况的最高标准或按有利于采购人的原则确定规格型号或施工工艺】。

### 二、谈判采购响应文件的编制及谈判保证金收取

#### 1、谈判采购响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判采购响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判采购文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判采购响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

#### 2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3谈判文件构成：

2.3.1参加谈判供应商应严格按本谈判文件第四章的要求编制响应文件。

2.3.2响应文件共分一个标书。

2.3.2.1 投标应（至少）包括（但不限于）：

（1）法定代表人身份证明书（格式附后）；

（2）法定代表人授权委托书（如授权，格式附后）；

（3）投标承诺书（格式附后）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

（6）投标人营业执照（副本）原件及复印件；

（7）投标人资质证书（副本）原件及复印件；

（8）设计负责人的注册电气工程师证书或电气类专业的中级工程师及以上职称证书原件及复印件（职称证书未明确专业的，须同时提供学历证书原件，以学历证书为准）

（9）采购文件中规定要求提供的证明材料和谈判供应商认为需要提供的其他材料。

以上提供资格审查用的原件材料1 份，原件材料不必装订，直接放入标书的封袋内即可。

#### 3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判采购文件所附的“资格证明文件”。

#### 4、谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判采购文件规定格式填报谈判响应报价表，盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容设计服务项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.2 标的物

详见发包范围。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判采购文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判采购文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判采购文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判采购文件规定填写。

#### 5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判采购响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购人可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判采购响应文件递交截止时间以前未按谈判采购文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购人将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在评标当日现场无息退还或在中标通知书发出之日起5个工作日内凭采购人经办人签署意见的保证金收据予以无息退还。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判采购响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或采购技术服务单位相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人或采购技术服务单位相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

### 三、谈判采购响应文件的递交

1、谈判采购响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判采购响应文件密封，密封的谈判采购响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判采购响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判采购文件编号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判采购响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本谈判采购文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改谈判采购文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判采购响应文件

3.1采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判采购响应文件。

4、谈判采购响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判采购响应文件后，可以修改或撤回其谈判采购响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3谈判供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购人退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

### 四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购技术服务单位工作人员主持，谈判供应商应委派携带谈判供应商法定代表人授权书（也可放在竞争性谈判响应文件内）和本人身份证原件（或其他经谈判小组认可的有效证件）的谈判代表准时参加，参加谈判仪式的代表需签名以证明其出席。谈判人代表为法定代表人的，同样执行。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由采购人随机、临时抽取校内外的政府采购评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判采购响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果谈判供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求谈判供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的谈判供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。谈判供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。谈判供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由谈判供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判采购响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判采购响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判采购文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判采购文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判采购响应文件成为实质性响应的文件。

5.5谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 若招标人组建的评标委员会认为所有投标人报价均达不到市场平均水平或不具竞争性，评标委员会将视情况采取一轮或多轮形式进行谈判。对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，也可与所有有效谈判供应商集体进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判采购文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判采购文件作出的实质性变动是谈判采购文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则将优先选择交货期短者。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购技术服务单位工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购技术服务单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在评标结束之日起二个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

### 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起二日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判采购响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金（本工程履约保证金为贰万元，中标后在签订合同前，承包人将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至采购人指定帐户）,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

### 七、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目负责人、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称)：盐城幼儿师范高等专科学校

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容设计服务项目 有关事项协商一致，共同达成 如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容设计服务项目。

2.工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区校园内。

3.工程立项批准文号：               。

4.资金来源：   财政   。

5.工程内容：工程包工包料施工。

6.工程承包范围：根据学校事业发展需要，本着改善在校学生学习、生活条件，为教育教学和生活服务提供保障，我校南北校区急需进行电力增容。学校新增负荷主要用于2062间学生宿舍新增空调、空气能热水器、全校开水系统、食堂空调及保温系统、北校区两个市重点工程（附属幼儿园、综合训练馆）等。

北校区在原有1975KVA容量基础上，新增6340KVA的容量，增容后总容量为8315KVA。外接电源线路按远景一次建设到位，北校区校园内增容计划分两个阶段，第一阶段是外部电源接入北校区的同时，校园内部新增的1台1250KVA变压器和2台1600KVA变压器立即投入运行，为学生宿舍新增空调、空气能热水器以及食堂等供电。第二阶段是增容3台630KVA变压器，一台用于图文信息中心，另两台用于综合训练馆和附属幼儿园两个市重点工程，预计2019年实施。同时，为我校北校区提供双电源，全容量备用，确保用电可靠性得到保障。

南校区在原有2665KVA容量的基础上，新增3875KVA的容量，增容后总容量为6540KVA，外接电源线路按远景一次建设到位，南校区校园内的增容实施计划分两个阶段，第一阶段是外部电源接入南校区的同时，立即将原有2台630KVA变压器更换为2台2000KVA变压器，原125KVA变压器更换为630KVA变压器，为学生宿舍新增空调、空气能热水器以及食堂等供电。第二阶段新增1台630KVA变压器，用于新建项目，预计2022年实施。同时，为我校南校区提供双电源，全容量备用，确保用电可靠性得到保障。具体工作量及要求详见《南北校区电力增容设计服务项目竞争性谈判采购文件》。本次竞争性谈判具体以采购人提供的《工程量清单报价表》内容为准，采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

盐城幼儿师范高等专科学校北校区

一、电源接入方案

电源接入方案：由不同110KV变电站各新出一回线路（与盐城幼儿师范高等专科学校南校区公用），经环网柜备用开关至用户配电室供电。

接入工程施工范围：无接入。

二、受电工程方案

负荷性质：二类负荷。

供电方式：双电源供电。

变电所及变压器配置：新设二进八出开关站（带变压器）一座，设主备供进线隔离柜，所变柜、计量柜，总柜各一台，出线柜八台，设置1250KVA变压器一台，预留630KVA变压器及土建位置，拆除原1#配电室，由开关站新出三回电缆线路经高压分线箱，向原变压器供电。新设2#配电室配置2*1600KVA，设置进线隔离柜，母设柜，总柜，出线柜两台。低压配电柜根据需求配置。

电器主接线：开关站10KV采用单母线分段带联络方式接线。2#配电室10KV采用单母线方式接线。

保护：配置直流微机保护，具备速断、电流、温度保护等。

主设备选择：变压器选用10/0.4KV节能型干式变压器。

计量方式：高供高计，设置在用户开关站进线计量柜。配发三相三线1.5/6A智能电表两

只；主备供TA：500/5A，0.2S级，TV：10/0.1KV,0.2级。

资产（责任）分界点划分：设在环网柜出线开关出线间隔处。

其他：1、新设配变400KV母线须安装具备过零自动投切带分相补偿功能的无功补偿装置，混合补偿总容量为变压器容量的30%，分相补偿容量不低于混合补偿总容量的40%。

2、按规定缴纳高可靠性供电费用。

盐城幼儿师范高等专科学校南校区

一、电源接入方案

电源接入方案：由不同110KV变电站各新出一回线路（盐城幼儿师范高等专科学校北校区公用线路），经环网柜备用开关至用户配电室供电。

二、受电工程方案

负荷性质：二类负荷。

供电方式：双电源供电。

变电所及变压器配置：1#配电室现配置30KVA所用变+1250KVA，将125KVA变压器更换为630KVA变压器一台，将1#配电室电气主接线方式调整为单母线分段带联络方式接线，新增高压联络柜一台，将1#配电室电气主接线方式调整为单母线分段带联络方式接线，新增高压联络柜一台，备供新增进线隔离柜，计量柜，总柜、母设柜、出线柜各一台。预留后期增容一路高压出线柜。2#配电室现配置2*630KVA，更换为2*2000KVA，2#配电室高压柜拆除，设置进线隔离柜，母设柜，总柜，出线柜两台。低压配电柜根据需求配置。

电气主接线：1#配电室10KV采用单母线分段带联络方式接线；400V采用单母线分段带联络接线。2#配电室10KV采用单母线方式接线。

保护：配置直流微机保护，具备速断、电流、温度保护等。

主设备选择：变压器选用10/0.4KV节能型干式变压器。

计量方式：高供高计，设置在用户配电室进线计量柜。配发三相三线1.5/6A智能电表两

只；主备供TA：400/5A，0.2S级，TV：10/0.1KV,0.2级。

资产（责任）分界点划分：设在环网柜出线开关出线间隔处。

其他：1、新设配变400KV母线须安装具备过零自动投切带分相补偿功能的无功补偿装置，混合补偿总容量为变压器容量的30%，分相补偿容量不低于混合补偿总容量的40%。

2、按规定缴纳高可靠性供电费用。

7.工程设计标准: 国家有关设计质量等级评定标准合格等级，并保证设计成果通过相关部门的审查（中标人负责图纸送审、对接和修改）。

8、设计内容和任务

8.1盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容设计服务项目施工图设计及施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务。

9、成果深度要求

本次成果深度要求：设计中表明主要尺寸，满足施工条件，在设计方案确认的基础上出具具备合格的施工图纸，设计符合国家规范标准。

9.1中标后须提供的设计成果：

各专业施工蓝图	12 套（南北校区各6套）

各专业计算书	4 套（南北校区各2套）

设计概算书	4 套（南北校区各2套）

10、其它

10.1中标人必须在《中标通知书》发出之日起 15 日内与招标人将设计合同签订完毕。如未按时办理的，视为放弃本项目的中标资格，其设计合同无效。

10.2合同签订后双方责任

10.2.1招标人责任：

10.2.1.1招标人在规定的时间内向中标人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，招标人不得要求中标人违反国家有关法规、标准进行设计；

10.2.1.2为保证设计进度按计划完成，招标人应在收到设计文件资料后的 20 日内完成书面确认或提出书面意见；如未按期完成，中标人提交下一阶段设计文件的时间由双方另行协商。

10.2.1.3招标人应保护中标人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，招标人对中标人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，招标人应负法律责任，中标人有权向招标人提出索赔。

10.3中标人责任

10.3.1中标人须到现场做好前期勘察工作，减少后期设计变更和设计漏项；

10.3.2中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求， 进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

10.3.3中标人按合同规定的内容、进度及份数向招标人交付资料及文件；

10.3.4中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查并保证图审合格，中标人根据审查结论负责对不超过原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料及文件，半年内项目开始施工， 负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在半年内，项目尚未开始施工，中标人仍负责上述工作。

10.3.5中标人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失， 招标人有权向中标人索赔。

10.3.6设计资料及文件应符合国家绿色消防、环保要求，所设计变更不再另行收取费用。如因以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向中标人索赔。

10.3.7中标人在设计中须在保证设计质量和风格的前提下合理控制工程造价，编制投资概算，概算不得突破招标人确认的投资额度。

10.3.8配合建设单位做好材料的确认工作。

10.3.9委派设计代配合，提供技术咨询服务，并配合建设单位做好整个工程的设计变更工作。

10.3.10参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关工程会议。

10.3.11参加工程的竣工验收工作。

二、合同工期

1、计划开工日期：2018年    月    日，计划竣工日期：2018年    月    日。

2、工期总日历天数： 10 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、确保设计图纸通过供电公司审查并盖章认可。

2、施工图达到相关设计标准和要求的同时，其设计效果达到招标人要求，工程造价指标合理、科学。

3、设计时间要求：施工图设计周期为 10个日历天内完成施工图编制工作并送审。施工设计图要确保通过供电公司审查并盖章认可。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)			 (￥	元)

其中：

2.合同价格形式：本次采购采取竞争性谈判的方式，投标设计费（含扩初设计、施工图设计）采取“固定总价”报价方式（含税金等所有费用），中标后总价不得调整。投标人应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入单价报价中。

3.付款方式

（1）本项目无预付款，设计通过供电公司审核并盖章后付至设计总费用的 40%，一期施工结束并验收合格再付设计费总额的40%，审计结束后付至设计费用剩余的 20%（履约保证金，在招标项目基本完工，相关部门验收合格后经招标人同意后予以退还）。付款前提供符合发包人要求的不少于本次付款金额的增值税专用发票及财务收据。

# （2）由于甲方是全额财政单位，建设资金来源于财政，故最终工程款的结算需以国家规定的审计单位（即盐城市审计局）按财政资金审计程序规定的审计结论为依据，其审计结束的时间以审计单位最终出具合法有效的报告为准。乙方不得以审计结论延期未出具为由主张工程款或延期付款违约责任。

# 上述款项支付前，承包人应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供发包人办理付款手续。如承包人不提供完税发票的，发包人有权拒绝付款。

五、项目负责人

1、发包人项目负责人：             ，联系电话：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人权力。包括工程设计的范围及内容、时限与相应的工程设计合同所涵盖的工程范围相一致，应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及对服务范围、服务期限、服务质量等的要求。

2、承包人项目设计负责人：              ，联系电话：              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在项目立项、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。

七、承诺

1、如非设计人责任，设计变更的变更量不超过 20%，则设计变更不另行计费；如变更量超过 20%，则设计变的费用酌情考虑，由甲乙双方协商后确定。

2、招标人如需中标人派设计人员进驻现场进行配合与解决有关问题时，招标人应为中标人派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供办公场所， 中标人承担驻场费及食宿费。

3、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。设计人员不得指定生产厂商、供货商或代理商，招标人因特殊场所使用需要的，由中标人的设计人员配合完成， 所需费用由招标方承担；

4、招标人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的中标人参加。

5、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

6、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由盐城市法院判决。

7、承包人承诺将无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不会以因发包人不同意进行设计变更为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。

八、违约责任

# 1、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程经济损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与设计费金额相等。

# 2、由于中标人自身原因，延误了按投标承诺的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之五；延误 7 个日历天以上时，甲方有权解除合同，经甲方确认设计工期顺延的，按照顺延时间计算。

# 3、合同生效后，中标人要求终止或解除合同，中标人应双倍返还已收设计费。

# 4、 因承包人违约而依据本合同应向发包人支付违约金或赔偿金的，发包人有权从应付承包人的设计价款中直接予以相应扣除，承包人不持异议。设计价款不足抵扣的，发包人有权就不足部分继续向承包人追偿。

# 5、采购文件约定或国家相关规定的承包人其他违约责任。

九、法律适用与争议解决

# 1、 本合同适用中华人民共和国法律。

# 2、 因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向发包人所在地人民法院提起诉讼。

# 3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

# 4、送达

# （1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。

# 致发包人：

# 单位： 盐城幼儿师范高等专科学校

# 地址：盐城市高职园学海路28号

# 电话：

# 收件人：

# 邮箱：

# 致承包人：

# 单位：

# 地址：

# 电话：

# 收件人：

# 邮箱：

# （2）、 通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：

# 通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；

# 通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；

# 通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。

# （3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于                  签订。

十二、签订地点

本合同在盐城幼儿师范高等专科学校签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十五、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力， 发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                 账  号：

补充协议一              安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校                （以下简称甲方）

乙方：                                        （以下简称乙方）

为确保工程设计质量和满足施工及使用安全的要求，根据工程设计相关的法律、法规、规范、标准等。

特签订安全生产责任书，具体内容如下：

1、设计企业应当按照法律、法规和工程建设性标准进行设计，提供的设计文件应当真实、准确、满足建设工程安全生产的需要。

2、设计企业在设计作业时，应当严格执行规范要求。

3、设计单位应当按照法律、法规和工程建设性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

4、设计单位应考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出指导意见。

5、采用新结构、新材料、新工艺的建设和特殊结构的建设工程，设计企业应当在设计提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6、设计人员勘查现场交通工具及途中一切安全责任由设计单位自行承担。

甲方：                                     乙方：

甲方委托代表签字：                         乙方委托代表签字：

二〇一八  年  月   日

补充协议二

设计负责人授权委托书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人         (姓名)系                           (单位名称全称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司实施贵校                              （项目名称））设计负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、严格按照本单位核定的工程设计资质等级和业务范围开展设计业务，不越级和超范围设计，不转包或违法分包所承揽的设计业务。

2、严格执行工程建设强制性标准，根据现场勘察成果文件进行设计。

3、确保提供的设计文件经过严格的内部校对审核程序，相关的签字、盖章手续齐全，符合国家规定的文件编制深度要求，确保设计图纸通过供电公司审查并盖章认可，施工图达到相关设计标准和要求的同时，其设计效果达到招标人要求经济、实效，工程造价指标合理、科学。

4、参与竣工验收时，以施工图审查机构审查合格的设计图纸作为验收依据。

5、电力增容设计承包范围内需对南北校区原用电情况现场勘查并核实、设计成果、工期、伴随设计服务相关内容（如：配合报审、施工交底、施工过程指导、设计变更、竣工验收等所有相关内容）

我司承诺：未经贵校同意，我司擅自更换设计组人员的，贵校可视为我司违约，我司无条件同意贵校对涉及人员处以每人每次5000元的违约金处罚，且我司将无条件按照贵校要求恢复原设计组人员人选。若擅自更换设计组人员达2人次以上（含2人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以在履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

如贵校要求我司更换设计组人员，我司将无条件按照贵校要求在规定时间内更换到位，否则贵校可视为我司违约，我司无条件同意贵校对涉及人员处以每人每次5000元的违约金处罚，且我司将无条件按照贵校要求更换设计组人员人选。若我司拒绝贵校要求更换设计组人员达2人次以上（含2人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以在履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

受委托的设计负责人（签名）：              联系电话：

性别：         年龄：                    身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)

授权日期：      年    月    日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）

## 第二部分 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款。

## 第四章  谈判采购响应文件的组成和格式

附件（一）

投	标	承	诺	书

:

1、根据已收到的 盐城幼儿师范高等专科学校南北校区电力增容设计服务项目 的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款， 遵照招标文件要求按固定总价              元,承担本工程招标范围内的设计服务（含税金等所有费用）。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成设计任务。如果违约， 贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方投标保证金。

3、若招标人对设计方案有调整，我方承诺无偿服务，直到招标人满意为止，并且在设计工程中不增加任何配套费用。同时如果我方中标，我方的设计方案无条件、无偿满足政府及供电有关部门图纸、方案审查的要求。

4、本次投标，我单位派出的设计负责人为 	        ，中标后，现场设计负责人与投标承诺书填写的设计负责人完全一致，否则视为违约，无条件退场。

5、中标后设计负责人组织本公司2名及以上员工，组成本工程项目组。

6、如果我方中标，我方将在《中标通知书》发出之日起 15 日内与贵方签订委托设计合同。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方投标保证金， 设计合同无效。

7、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

8、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码： 		电话： 	传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日	期： 	年 	月 	日

附件二：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我 	（姓名）系 	 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 	（单位名称） 的 	（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标单位）的 	项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人姓名：

身份证号码：

联系电电话：

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 单 位：（盖章）

## 法 定 代 表 人：           （签 字 或 盖 章）

## 日 期 ： 	  年  	月     日

附件三：

（投标文件封袋）

盐城幼儿师范高等专科学校

南北校区电力增容设计服务项目

投	标	文	件

投 标 人：（法人章）

法定代表人（签字或盖章） 或委托代理人:

## 日	期：	年	 月	日

（投标文件封面）

正（副） 本

盐城幼儿师范高等专科学校

南北校区电力增容设计服务项目

投	标	文	件

投 标 人：（法人章）

法定代表人（签字或盖章） 或委托代理人:

## 日	期：	年	 月	日

附件四：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限： 		                            									  姓名： 	       性 别 ：

年龄： 	       职 务：           系 	              （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日	期：	年	月	日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

采购文件中规定要求提供的证明材料

和谈判供应商认为需要提供的其他材料